## Arkusz2
Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK DO OFERTY WYKONAWCY
Lp. | Opis / Element robót | J.m. | Obmiar [wg PB] | Cena jed. [PLN]* NETTO | Wartość [PLN]* NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=kol.4xkol.5
1 | Kanał ciśnieniowy z rur i kształtek PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy Dz160mm, łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami, taśmą ostrzegawczą | m | 1574.8 | 0 | 0
2 | Zespół odpowietrzająco - napowietrzający membranowy, bezstopniowy do zabudowy podziemnej w obudowie PE do ścieków z kołnierzem DN80mm, z armaturą odcinającą i włazem kl. D400 zamontowanym na pierścieniu odciążającym, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową, badaniami i sprawdzeniami, - zgodnie z rys. nr 7 | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Studnia z czyszczakiem betonowa prefabrykowana DN1200mm, z dwoma zasuwami nożowymi kołnierzowymi i czyszczakiem kołnierzowym DN150mm wyposażony w zawór hydrantowy z armaturą odcinającą, umożliwiający inspekcję TV rurociągu, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową, badaniami i sprawdzeniami, - zgodnie z rys. nr 6 (PB - Rurociąg Tłoczny Popłuczyn) | kpl | 3 | 0 | 0
4 | Studnia z czyszczakiem betonowa prefabrykowana DN1200mm, z dwoma zasuwami nożowymi kołnierzowymi i czyszczakiem kołnierzowym DN100mm wyposażony w zawór hydrantowy z armaturą odcinającą, umożliwiający inspekcję TV rurociągu, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową, badaniami i sprawdzeniami, - zgodnie z rys. nr 8 (PB - Instalacje wew. ZUW Sosnówka) | kpl | 3 | 0 | 0
5 | Studzienka rozprężna tworzywowa o średnicy DN1000mm z wylotem statycznym do ściany, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową, badaniami i sprawdzeniami, - zgodnie z rys. nr 8 | szt. | 1 | 0 | 0
6 | Remont i doposażenie pompowni popłuczyn: Zawór zwrotny kulowy PN10 DN100mm, z tuleją i kołnierzem, ze złączkami montażowo - demontażową DN100 mm do zabudowy w istniejących studniach betonowych, z robotami montażowymi, wymiana włazu na szczelny z 4 ryglami, remontem i uszczelnieniem chemią budowalną istniejących studzienek zasuw, z demontażem zaworu odcinającego - zgodnie z rys. nr 5 i opisaną technologią remontu i uszczelnienia studzienek | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Wymiana istniejących pomp w pompowni popłuczyn typu Amarex KRTF 50-215/72UEG-S z kablem długości 15m, montażem nowej stopy sprzęgającej, montażem dwóch prowadnic łańcuchowych, | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Kanał ciśnieniowy z rur i kształtek PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy Dz110mm, łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami, taśmą ostrzegawczą | m | 235.4 | 0 | 0
9 | Kanał grawitacyjny z rur PVC-U lite SN10 łączonych na uszczelkę o średnicy DN200mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami | m | 31.4 | 0 | 0
10 | Studnia osadnikowa przed tłocznią ścieków, prefabrykowana DN1200mm o klasie betonu min. C35/45 wg PN-EN 206-1, z obniżonym dnem w stosunku do dopływu i wyprofilowanym do rząpi, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową, badaniami i sprawdzeniami, - zgodnie z rys. nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
11 | Studzienka rozprężna tworzywowa o średnicy DN1200mm z wylotem statycznym do ściany, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową, badaniami i sprawdzeniami, - zgodnie z rys. nr 9 | szt. | 1 | 0 | 0
12 | Tłocznia ścieków typu TSC z dwoma pompami pracującymi przemiennie typu TQRH/50-1-120-S-W1 z wirnikiem łopatkowym jednokanałoowym, zasuwami odcinającymi, zasuwami zwrotnymi, zbiornik podziemny z kręgów żelbetowych wykonanych z wibroprasowanego betonu kl. C35/45, średnicy Dw2500mm i głębokości całkowitej 5m, zwieńczenie - pokrywa żelbetowa z otworem wentylacyjnym DN150mm oraz izolacją termiczną, właz nierdzewny 900x900mm ocieplony z kominkiem wentylacyjnym zamykany na kłódkę patentową i wyposażony w siłowniki gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie, z drabiną nierdzewną, z kominkiem wentyl. z wkładem węglowym DN100, z oświetleniem pod pokrywą i w połowie wysokości, kręgi łączone na uszczelki EPDM i z obu stron doszczelnione elastyczną zaprawą pęczniejącą, z wylanym w dnie betonowym podłożem grub. 40cm, z wykonaną studzienką do odwodnień o wym. 400x400x400mm i betonowym cokołem grub. 10cm do wypoziomowania tłoczni, przejścia szczelne uszczelniane łańcuchem, pompką odwadniającą, z rozdzielnicą zasilająco - sterującą wraz z wyposażeniem - zgodnie z rys. nr 7, opisaną technologią i wyposażeniem w Projekcie Budowlano - Wykonawczym UWAGA: montaż przetwornika dla przepływomierza ścieków na zewnątrz obiektu w szafie sterowniczej tłoczni wraz z podłączeniem do sterownika tłoczni umożliwiające odczyt przepływów w systemie monitoringu operatora | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Zasilane tłoczni: wewnętrzna linia kablowa n/n z istniejacej rozdzielni RGNN do szafy sterowniczej tłoczni ścieków w rurze ochronnej Ø50mm, typ kabla: YKY 5x10mm² z wpięciem kabla do szafy oraz z badaniami i pomiarami kabli n/n. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN1200mm, z dennicą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelkę, z włazem typu żeliwno-betonowego D600 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów - zgodnie z rys. nr 4 | szt. | 2 | 0 | 0
15 | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych systemowe DN630mm, zwieńczenie teleskopowe z włazem żeliwnym kl. D400, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów - zgodnie z rys. nr 5 | szt. | 4 | 0 | 0
16 | Likwidacja istniejącego bezodpływowego osadnika, z mechanicznym czyszczeniem, rozbiórką elementów konstrukcyjnych zbiornika, zasypaniem i wywozem pozostałego gruzu | kpl. | 1 | 0 | 0
17 | Odspajanie skał w wykopie metodą strzelania | m3 | 65 | 0 | 0
18 | Nawierzchnie ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (przebrukowanie) na podsypce z miału kamiennego gr. 3cm i podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, z wymianą gruntu na niewysadzinowy - 70% KOSTKI Z ODZYSKU - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 249/WD-D/2019 | m2 | 1922 | 0 | 0
19 | Nawierzchnie jezdni i placu w obrębie tłoczni ścieków z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm i podbudowie tłuczniowej gr. 20cm o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, z warstwą mrozoochronnej gr. 30cm z pospółki i wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy - 100% KOSTKA NOWA | m2 | 166.5 | 0 | 0
20 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na terenie Zakładu ZUW Sosnówka gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, podbudowie tłuczniowej gr. 20cm o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie i wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy - 70% KOSTKI Z ODZYSKU - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe | m2 | 76 | 0 | 0
21 | Nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mineralno-bitumicznych (w-wa ścieralna o gr. 5cm po zagęszczeniu - w-wa wiążąca o gr. 7cm po zagęszczeniu) na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, z wymianą gruntu na niewysadzinowy - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe | m2 | 70 | 0 | 0
22 | Krawężniki betonowe wystajace 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 54 | 0 | 0
23 | Krawężniki betonowe wtopione 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12 | 0 | 0
24 | Odtworzenie zieleni i trawników siewem z nawożeniem w pasie robót | m2 | 2844 | 0 | 0
25 | RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT NETTO |  |  |  | 0
UWAGI DO TABELI PRZEDMIARU:
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Płatność dla Wykonawcy za wykonane elementy robót należna będzie na podstawie pomierzonych faktycznych ilości i potwierdzonych przez uprawnionego Geodetę
***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru
****) Wykonawca przenosi wartość robót do Formularza Oferty
*****) Tabela Przedmiaru Robót pokrywa całość robót zgodnie z PB
| NAZWA ZADANIA / ROBÓT BUDOWLANYCH | WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT
|  | PLN NETTO | VAT [23%] | PLN BRUTTO
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wróblewskiego (kanał technologiczny popłuczyn) wraz z budową tłoczni na terenie ZUW Sosnówka | 0 | 0 | 0
| NAZWA WYKONAWCY / adres, siedziba | Miejscowość, data | PODPIS / PIECZĘĆ WYKONAWCY